## TROŠKOVNIK ARH MJERA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE VATROGASNOG DOMA DVD-a BEDNJA NA ADRESI TRAKOŠĆANSKA 18, BEDNJA
Poz. | Naziv artikla / opis usluge | m.j. | kol. | jed.cij. | ukupno
A. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I UKLANJANJA
1. | Doprema, montaža, demontaža i otprema cijevne fasadne skele. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima.Radnu platformu izvesti od mosnica debljine 48 mm.Zaštitna ograda mora biti visine 1 m od čelićnog rukohvata i ispune od čelićne mreže. U podnožju platforme postaviti vertikalno mosnicu visine 20 cm. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja, a od udara groma uzemljenjem. Za vertikalnu komunikaciju po skeli treba izvesti metalne penjalice. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka. Obračun skele vršiti po m2 vertikalne projekcije površine skele.
|  | m2 | 565 |  | 0
2. | Demontaža postojećih vertikalnih oluka F 100 mm s pripadajućim obujnicama, te odvoz i zbrinjavanje s naplatom takse.
Obračun po m1 vertikalnih oluka.
|  | m1 | 50.5 |  | 0
3. | Demontaža postojećih drvenih prozora sa svim pripadajućim elementima, uključivo demontažu vanjskih i unutarnjih klupčica, te utovar i odvoz na određeni deponij za zbrinjavanje otpada. U jediničnu cijenu uključiti i troškove zbrinjavanja otpada.
Obračun po komadu prozora do 2m2 i preko 2m2
| - prozori do 2 m2 | kom | 6 |  | 0
| - prozori od 2 do 4 m2 | kom | 10 |  | 0
4. | Odpajanje i demontaža postojećih svjetiljki sa stropova, te ponovna montaža nakon izvedenih radova na radovima eneregtske obnove stropova.
Obračun po komadu svjetiljki.
|  | kom | 20 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I UKLANJANJA |  |  |  | 0
B. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Površinski iskop zemlje bez obzira na kategoriju, dubine do 20 cm širine 1 m uz vanjske zidove za postavu hidroizolacije i toplinske izolacije podnožja zgrade XPS-a
|  | m3 | 10.8 |  | 0
2. | Doprema i nasipavanje zamjenskog materijala (drenažnog šljunka - batude) uz nadtemeljne zidove.
|  | m3 | 10.8 |  | 0
3. | Rezanje asfalta širine 20 cm uz vanjske zidove za postavu hidroizolacije i toplinske izolacije podnožja zgrade XPS-a, uklanjanje istog te po izradi izolacije podnožja ponovno asfaltiranje istom kvalitetom asfalta.
Obračun po m1 izrezane i sanirane dužine asfalta.
|  | m1 | 51.6 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
C. | FASADERSKI RADOVI
1. | Dobava i izvedba klasificiranog toplinskog kontaktnog sustava pročelja (ETICS) sa slijedećim slojevima:
- polimerno-cementno ljepilo 0,3 cm
- toplinska izolacija iz EPS-a (λ ≤ 0,035 ) d=15.0 cm
- 1. sloj građevinskog ljepila s fasadnom mrežicom 0.3 cm
- 2. sloj građevinskog ljepila 0.2 cm
- impregnirajući pretpremaz
- dobava i izrada tankoslojne silikatne završne dekorativne žbuke strukture granulacije 2,0 mm.
Odabir boje prema dogovoru s projektantom
|  | m2 | 465 |  | 0
2. | Dobava i izvedba klasificiranog toplinskog kontaktnog sustava pročelja (ETICS) sa slijedećim slojevima:
- polimerno-cementno ljepilo 0,3 cm
- toplinska izolacija iz EPS izolacijeske ploče (λ ≤ 0,035 ) d=10.0 cm ili jednakovrijedna
- 1. sloj građevinskog ljepila s fasadnom mrežicom 0.3 cm
- 2. sloj građevinskog ljepila 0.2 cm
- impregnirajući pretpremaz
- dobava i izrada tankoslojne silikatne završne dekorativne žbuke strukture granulacije 2,0 mm.
Odabir boje prema dogovoru s projektantom
|  | m2 | 59.1 |  | 0
3. | Dobava i izvedba fasadnog sustava sokla zgrade sa slijedećim slojevima:
- polimerno-cementno ljepilo 0,3 cm
- toplinska izolacija iz XPS-a (λ ≤ 0,036 ) d=12.0 cm
- sloj građevinskog ljepila obložiti staklenom armaturnom mrežicom minimalne čvrstoće 1900N/5cm, odnosno težine 160gr/m2 bez PVC-a
- završna obrada s akrilnom žbukom prema dogovoru s projektantom.
Odabir boje, granulacije i teksture prema dogovoru s projektantom
|  | m2 | 36.6 |  | 0
4. | Dobava i izvedba toplinske izolacije podgleda arm.bet. istake katnog dijela zgrade sa slijedećim slojevima:
- polimerno-cementno ljepilo 0,3 cm
- toplinska izolacija iz fasadnog XPS-a (λ ≤ 0,036 ) d=5.0 cm
- 1. sloj građevinskog ljepila s fasadnom mrežicom 0.3 cm
- 2. sloj građevinskog ljepila 0.2 cm
- impregnirajući pretpremaz
- dobava i izrada tankoslojne silikatne završne dekorativne žbuke strukture granulacije 2,0 mm.
Odabir boje prema dogovoru s projektantom
|  | m2 | 20.5 |  | 0
5. | Dobava i izvedba toplinske izolacije špaleta oko prozora, vratiju i drugih otvora. Stavka uključuje obradu špaleta otvora većih od 5 m2, dok je obrada špaleta otvora manjih od 5 m2 uključena u cijenu fasade. Izvedba sa slijedećim slojevima:
- polimerno-cementno ljepilo 0,3 cm
- špaletni elementi iz XPS-a d=2.0 cm
- 1. sloj građevinskog ljepila s fasadnom mrežicom 0.3 cm
- 2. sloj građevinskog ljepila 0.2 cm
- impregnirajući pretpremaz
- dobava i izrada tankoslojne silikatne završne dekorativne žbuke strukture granulacije 2,0 mm.
Odabir boje prema dogovoru s projektantom
U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i profili za pročelje, alu i/ili PVC kutnici (sa mrežicom), okapni profili na nadvojima otvora, ojačanja za rubove, otvore, uglove i dr., te brtvljenje spojeva pročelja i vanjske stolarije brtvom Sd=0,50.
|  | m2 | 15.5 |  | 0
| UKUPNO FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
D. | IZOLATERSKI I GIPS-KARTONSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu vertikalne hidroizolacije podnožja zida - sokla vanjskih zidova, visine min. 30 cm.Izvesti slijedeće radove:
- hladni bitumenski prednamaz prema HRN U.M3.240
- plastomerna bitumenska traka za hidroizolaciju protiv vlage iz tla prema HRN EN 13707, HRN EN 13969 D=4mm zavarena na podlogu.
U svemu prema preporukama proizvođača.Obračun po izvedenoj površini.
|  | m2 | 59.1 |  | 0
2. | Dobava, nabava i ugradnja svog potrebnog materijala za izvedbu sustava toplinske izolacije stropa dvorane prema negrijanom podsljemenskom prostoru.
U cijenu uključiti dobavu i izradu završnog sloja kako slijedi:
- dobava i izvedba nosive podkonstrukcije gdje se na strop postavlja nosiva i montažna podkonstrukcija iz tipskih čelićnih CD i UD profila s polaganjem filca (λ ≤ 0,032) ili jednakovrijedne, u šupljinu rastera potkonstrukcije.Izvedba obloge prema uputstvima i smjernicama proizvođača.
- dobava i postava toplinske izolacije od mineralne vune debljine 18 cm (λ ≤ 0,039)
- trajno zrakonepropusno ljepljenje parne brane s toplije strane toplinske izolacije,debljine 0,4 mm . Parna brana se postavlja po cijeloj površini sropa.Obavezna primjena specijalnih traka za spajanje preklopa parnih brana , te brtvljenje između parne brane stropa i zidova .
- dobava i postava gips-kartonskih impregniranih ploča debljine 12,5 mm.Gips-kartonske ploče pričvršćivati pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju.Uključiti fugiranje, gletanje i bojanje. U cijenu uključiti i montažu i demontažu potrebne radne skele.
|  | m2 | 208.87 |  | 0
3. | Dobava, nabava i ugradnja svog potrebnog materijala za izvedbu sustava toplinske izolacije kosog stropa sanitarnog čvora i garaže s kosim krovom.
U cijenu uključiti dobavu i izradu završnog sloja kako slijedi:
- dobava i izvedba nosive podkonstrukcije gdje se na strop postavlja nosiva i montažna podkonstrukcija iz tipskih čelićnih CD i UD profila s polaganjem filca (λ ≤ 0,032) , u šupljinu rastera potkonstrukcije.Izvedba obloge prema uputstvima i smjernicama proizvođača.
- dobava i postava toplinske izolacije od mineralne vune debljine 16 cm (λ ≤ 0,037) ploče za kose krovove
- trajno zrakonepropusno ljepljenje parne brane s toplije strane toplinske izolacije, debljine 0,4 mm . Parna brana se postavlja po cijeloj površini sropa.Obavezna primjena specijalnih traka za spajanje preklopa parnih brana, te brtvljenje između parne brane stropa i zidova .
- dobava i postava gips-kartonskih impregniranih ploča debljine 12,5 mm .Gips-kartonske ploče pričvršćivati pocinčanim vijcima, spojevi se bandažiraju.Uključiti fugiranje, gletanje i bojanje.
|  | m2 | 37.5 |  | 0
4. | Ravni krov iznad grijane garaže.
4.1. | - izrada betona za pad od laganog agregata, granulacije 0-16 mm, debljine 5-15 cm, zaglađene površine
|  | m2 | 46 |  | 0
4.2. | -dobava i postava parne brane od sintetičke membrane na bazi polietilena, d=0,15 mm ( μ=600.000, PE). Membrana se slobodno polaže na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi za atiku ili zid specijalnom trakom . Sloj parne brane potrebno je dići do visine termo izolacije. Lijepljenje uračunato u stavku.
|  | m2 | 46 |  | 0
4.3. | -dobava i ugradnja toplinske izolacije na bazi poliizocijanurata (PIR) obostrano kaširane sa slojem staklenog pletiva,debljine 20 cm, prema proračunu građevinske fizike. Izolacija mora ispunjavati zahtjev ponašanja u požaru klase E, D prema EN 13501-1.
|  | m2 | 46 |  | 0
4.4. | - dobava i postava netkanog geotekstila 300 g/m2.
|  | m2 | 46 |  | 0
4.5. | -dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, armirana poliesterskim pletivom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm. Membrana mora zadovoljavati klasu Bkrov(t1) prema EN 13501-1.Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane . Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati sa gotovim elementima. Obračun po m2 ugrađenog materijala.
|  | m2 | 46 |  | 0
4.6. | -dobava i postava vertikalne hidroizolacije na detalju (zid,min. visine 30 cm), iz sintetičke membrane na bazi mekog PVC-a, armirana poliesterskim pletivom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm.Membrana se lijepi na podlogu parapetnog zida / svjetlarnika sa kontaktnim ljepilom, ili se mehanički pričvršćuje prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m´ istake.
|  | m1 | 14.3 |  | 0
4.7. | Dobava i postava specijalnih profila od galvaniziranog čeličnog lima 0,6mm laminiranog sa slojem PVC membrane 0,8mm. Dodatno brtvljenje trajnoelastičnim kitom na bazi poliuretana te obrada odgovarajućim temeljnim premazom i PE ispunom za fuge.
| holker- spoj krova i zida | m1 | 14.3 |  | 0
| završna (putz-lajsna) r.š. 7 cm | m1 | 19.4 |  | 0
| okapnica r.š. 20 cm | m1 | 19.4 |  | 0
5. | Strop prema negrijanom tavanu
- dobava i postava PE folije 1x0,25 mm
- dobava i postava toplinske izolacije od mineralne vune debljine 18 cm (λ ≤ 0,039)
- dobava i postava PE folije 1x0,25 mm
- dobava i postava OSB ploča debljine 18 mm s utorom i perom
Obračun po m2 izvedenog stropa.
|  | m2 | 95.6 |  | 0
| UKUPNO IZLOATERSKI I GIPS-KARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
E. | FASADNA STOLARIJA
Dobava i montaža 2-struko ostaklenih višedjelnih prozora od PVC-a s 5-komornim profilima i prekinutim toplinskim mostom. Ostaklenje je izolirajuće staklo sa Low-E premazom. Maksimalni koeficijenti prolaza topline iznose: Uw ≤ 1,4 W/m2K (komplet), Ug ≤ 1,1 W/m2K (ostaklenje) i Uf ≤ 1,1 W/m2K (okvir).
Bilo kakva ugradnja prije odobrenja uzorka i dokumentacije nije dozvoljena. Prije izrade prozora sve mjere i količine kontrolirati nu naravi!
Ugradnja stolarije u RAL izvedbi.
1. | Izrada, dostava i kompletna montaža višedjelnog PVC prozora sa zaokretno-otklopnim krilima u zidarskom otvoru 304 x 126 cm.
Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 1.
|  | kom | 4 |  | 0
2. | Izrada, dostava i kompletna montaža jednodjelnog PVC prozora sa zaokretnim krilom u zidarskom otvoru 100 x 57 cm.
Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 2.
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Izrada, dostava i kompletna montaža 2-djelnog PVC prozora sa zaokretno-otklopnim krilima u zidarskom otvoru 172 x 57 cm.
Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 3.
|  | kom | 2 |  | 0
4. | Izrada, dostava i kompletna montaža 2-djelnog PVC prozora sa zaokretno-otklopnim krilima u zidarskom otvoru 205 x 57 cm.
Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 4.
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Izrada, dostava i kompletna montaža jednodjelnog PVC prozora sa zaokretnim krilom u zidarskom otvoru 125 x 64 cm.
Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 5.
|  | kom | 2 |  | 0
6. | Izrada, dostava i kompletna montaža višedjelnog PVC prozora sa zaokretno-otklopnim krilima u zidarskom otvoru 233 x 163 cm.
Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 6.
|  | kom | 3 |  | 0
7. | Izrada, dostava i kompletna montaža višedjelnog PVC prozora sa zaokretno-otklopnim krilima u zidarskom otvoru 218 x 163 cm.
Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 7 i POZ 7a.
|  | kom | 2 |  | 0
8. | Izrada, dostava i kompletna montaža višedjelnog PVC prozora sa zaokretno-otklopnim krilima u zidarskom otvoru 145 x 230 cm.
Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 8.
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Izrada, dostava i kompletna montaža punih PVC vratiju u zidarskom otvoru 100 x 205 cm.
Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 9.
|  | kom | 1 |  | 0
10. | Izrada, dostava i kompletna montaža segmentnih garažnih vratiju u zidarskom otvoru 296 x 279 cm.
Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 10.
|  | kom | 1 |  | 0
11. | Izrada, dostava i kompletna montaža segmentnih garažnih vratiju u zidarskom otvoru 328 x 330 cm, s ugrađenim zaokretnim krilom 90 x 200 cm.
Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 11.
|  | kom | 1 |  | 0
12. | Izrada, dostava i kompletna montaža segmentnih garažnih vratiju u zidarskom otvoru 308 x 274 cm.
Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 12.
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO FASADNA STOLARIJA |  |  |  | 0
F. | LIMARSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja nove vanjske limene, pocinčane i plastificirane prozorske klupčice, debljine 0,60 mm, razvijene širine 27 cm. Lim završava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 3 cm. Lim je završno obrađen plastificiranjem u boji po odabiru projektanta na temelju predloženih uzoraka.
U stavku uključeno dobava i ugradnja podložne ploče XPS-a debljine 2 cm u širini špalete. Podložna hidroizolacija (ljepilo, staklena mrežica, HI premaz), te brtvljenje trajnoelastičnim PU kitom, brtvena traka, galvanizirane plosne čel.kuke, sve uključeno u stavku. U cijenu uključiti sav ostali pomoćni spojni i pričvrsni materijal, te sva potrebna podešavanja i prilagođavanja. Sve mjere uzimati na licu mjesta. Točne dimenzije klupčica uzimati nakon montaže stolarije i izvedbe ETICS fasade.
Obračun po m1 opšava, m1 hidroizolacije i m2 toplinske izolacije.
| lim r.š. = 27 cm | m1 | 35.7 |  | 0
| HI r.š. = 24 cm | m1 | 35.7 |  | 0
| XPS d=2 cm | m2 | 7.15 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja vertikalnih oluka za odvod krovne vode F 100 mm iz plastificiranog pocinčanog lima d=0,6 mm u boji postojećih oluka na novoizvedenu fasadu.
U cijenu stavke uračunati izradu spoja vertikalnih oluka s postojećim žljebovima, sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
Obračun po m1 vertikalnog oluka.
|  | m1 | 50.5 |  | 0
3. | Limeni opšav spoja novoizvedene fasade i postojećeg limenog kosog krova od pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6 mm, razvijene širine cca 50 cm. Lim završava okapnicom odmaknutom od vertikalne površine fasade 3-4 cm. Gornji rub se fiksira u utore urezane u podlogu, te brtvi trajnoelastičnim PU kitom.
U cijenu uključiti sav ostali pomoćni, spojni i pričvrsni materijal, te sva potrebna podešavanja i prilagođavanja. Sve mjere uzimati na licu mjesta. Obračun po m1 limenog opšava.
| - opšav r.š. 50 cm | m1 | 31 |  | 0
4. | Izrada i montaža novih visećih žljebova polukružnog presjeka F 150 mm, izvedenih od plastificiranog pocinčanog lima debljine 0,60 mm, s potrebnim držačima iz pocinčanog plosnatof željeza i materijalom za pričvršćivanje.
Sve izvesti prema odobrenim detaljima i dogovoru s projektantom.
|  | m1 | 18 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
G. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. | Popravak boje - ličenje unutarnjih ožbukanih zidova, špaleta, nadvoja i parapetanakon ugradnje stolarije. Popravak boje i ličenje izvesti poludisperzivnom bojom za žbukane podloge u minimalno 2 sloja.
Priprema postojećih i novoožbukanih površina zidova, špaleta, nadvoja i parapeta se sastoji iz impregnacije, kitanja i zatvaranja pojedinačnih rupa, gletanje u dva sloja s bandažiranjem svih pukotina i spojeva raznih materijala, brušenja i otprašivanja. Pripremljena površina mora biti glatka i ravna, bez neravnina. Obračun po komadu pozicija stolarskih stavki.
| stavka POZ 1 dim. 304*126 cm | kom | 4 |  | 0
| stavka POZ 2 dim. 100*57 cm | kom | 1 |  | 0
| stavka POZ 3 dim. 172*57 cm | kom | 2 |  | 0
| stavka POZ 4 dim. 205*57 cm | kom | 1 |  | 0
| stavka POZ 5 dim. 125*64 cm | kom | 2 |  | 0
| stavka POZ 6 dim. 233*163 cm | kom | 3 |  | 0
| stavka POZ 7 dim. 218*163 cm | kom | 2 |  | 0
| stavka POZ 8 dim. 145*230 cm | kom | 1 |  | 0
| stavka POZ 9 dim. 100*205 cm | kom | 1 |  | 0
| stavka POZ 10 dim. 296*279 cm | kom | 1 |  | 0
| stavka POZ 11 dim. 328*330 cm | kom | 1 |  | 0
| stavka POZ 12 dim. 308*274 cm | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I UKLANJANJA |  |  |  | 0
B. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
C. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
D. | IZOLATERSKI I GIPS-KARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
E. | FASADNA STOLARIJA |  |  |  | 0
F. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
G. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  | 0
|  |  | PDV 25%: |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  | 0
projektant i glavni projektant:
Boris Županić,dipl.ing.arh.

## TROŠKOVNIK STROJ MJERA
Naručitelj: | OPĆINA BEDNJA
Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja
OIB: | 48874522780
Građevina: | VATROGASNI DOM DVD-a BEDNJA
Lokacija: | BEDNJA, TRAKOŠĆANSKA 18 k.č.br. 3975/3,
k.o. BEDNJA
Broj projekta: | TD 038/17 GSP
Zajed. oznaka proj.: | TD 073/17 GP
GLAVNI PROJEKT
TROŠKOVNIK STROJARSKIH RADOVA
Glavni projektant:
Boris Županić, dipl.ing.arh.
Projektant:
Vlado Habek, dipl.ing.str.
Direktor:
Vlado Habek, dipl.ing.str.
Mjesto i datum:
Ivanec, prosinac 2017. god.
2.4.1 PRIKLJUČNI PLINOVOD-(NEMJERENI DIO)
1. Dobava i montaža cijevi iz tvrdog polietilena za zemni plin
radnog pritiska do p=4,0 bara prema ONORM B 5192, tip 2
u kolutima.U dužni metar cijevi potrebno je uračunati slijedeće:
a) razvažanje cijevi po trasi
b) zavarivanje cijevi
c) izrada i zavarivanje komada koji nisu u standardnom programu
d) ispitivanje na nepropusnost i čvrstoću zavarenih dijelova dimenzija cijevi:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
PE 32x3,0 | m | 60 |  | 0
2. Dobava i montaža fazonskih komada za elektrozavarivanje prema
ONORM B 5192, za radni tlak p=4.0 bara, slijedećih dimenzijai količina:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
ogrlica PE 160/32 | kom | 1 |  | 0
SpojnicaØ32 | kom | 1 |  | 0
Prelazni-komad PE32ST25 | kom | 1 |  | 0
3. Ukapanje plinovoda na dubinu min 0,8m
Potrebno je uračunati:
a) iskop rova dubine 0,8m,širine 0,4m
b) dobava i polaganje pijeska na dno rova 10cm iznad i ispod cijevi
c) zatrpavanje rova zemljom,nabijanje tla u slojevima 20cm i odvoz viška zemlje
d) sanacija asfatne površine~5,0 m2
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| m | 60 |  | 0
4. Dobava i montaža zaštitne kolone plinovoda
dimenzija cijevi
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
DWO 50 | m | 8 |  | 0
PE 63 | m | 5 |  | 0
5. Dobava i montaža žute trake za obilježavanje trase plinovoda
(PAŽNJA-PLIN)
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| m | 60 |  | 0
6. Dobava i montaža ukopanog plinovoda iz bešavne čelične cijevi
uključujući čišćenje površine cijevi do metalnog sjaja,nanošenje
osnovnog premaza, namatanje izolacijske trake s min. prekrivanjem
13.0 mm, ispitivanje izolacije dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
Ø 26,9X2,3 | m | 2 |  | 0
7. Dobava i montaža plinskog ventila s kuglastim
zaporom, zajedno sa spojnim i montažnim
materijalom proizvodnje "Poliks"- dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO20 NP16(3/4”) | kom | 1 |  | 0
8.Izrada geodetskog elaborata nemjerenog dijela plinovoda
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
SVEUKUPNO: | 0
2.4.2 REDUKCIJA TLAKA-MJERENJE POTROŠNJE
1. Dobava I montaža plinskog filtera
PNF-y s antikorozivnim sitom
spojnim i montažnim materijalom, dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO20 NP16(3/4”) | kom | 1 |  | 0
2. Dobava I montaža regulatora tlaka plina
NO20/32 NP16 tehničkih karakteristika :
Pmax=5bara ; Pmin=1,0bar
Pizl=22mbar
Pa=18-24mbara
Qmax=15 m3/h
priključak NO 25
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| kom | 1 |  | 0
3. Dobava I montaža ultrazvučno plinomjera
G-4/NO25 EUS zajedno sa svim spojnim i montažnim
materijalom, slijedećih tehničkih karakteristika:
Qmax=7,2,00 m3/h
Qmin=0.04 m3/h
dimenzije priključka NO 25
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| kom | 1 |  | 0
4. Dobava I montaža plinskih čelićnih bešavnih cijevi
prema DIN 2448 zajedno sa koljenima, konzolama
osloncima, te dodacima za odreske i varilački
materijal, dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO25(33,7x2,6)(1”) | m | 1 |  | 0
5. Dobava i montaža ormarića od INOX
sa vratašcima i bravom dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
500x500x220mm | kom | 1 |  | 0
6.Dobava i montaža zaštitnih cijevi dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO40(6/4”) | m | 2 |  | 0
7. Ispitivanje srednjetlačnog dijela plinovoda tlakom od 5,0 bara
s eventualnim popravcima,te preuzimanje instalacije
od strane distributera
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
8. Transport alata i materijala na gradilište,te povrat
alata s gradilišta
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
9. Pripremno završni radovi i asanacija gradilišta
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
10. Sitni potrošni materijal potreban za izvođenje instalacije
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
11. Ličenje plinovoda i ovjesa jednim slojem temeljne boje
i u dva sloja završnim naličjem (žute boje),uz prethodno
čičšenje do metalnog sjaja,ukupne površine:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| m2 | 0.5 |  | 0
SVEUKUPNO: | 0
2.4.3. PLINSKA INSTALACIJA-MJERENI DIO
1. Dobava i montaža plinskih čelićnih bešavnih cijevi
prema DIN 2448 zajedno sa koljenima, konzolama
osloncima, te dodacima za odreske i varilački
materijal, dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO25(33,7x2,6)(1”) | m | 20 |  | 0
NO20(26,9x2,3)(3/4”) | m | 12 |  | 0
NO15(21,3x2,0)(1/2”) | m | 15 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
2. Dobava i montaža plinskog ventila s kuglastim zaporom,
zajedno sa spojnim i montažnim materijalom,dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO20 NP4(3/4”) | kom | 1 |  | 0
NO15 NP4(1/2”) | kom | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
3.Dobava i montaža fleksibilne plinske cijevi za spoj
štednjak na plinovod(dužinu odrediti na licu mjesta)
Zajedno sa svim spojnim I montažnim materijalom:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| kom | 1 |  | 0
4.Dobava i montaža sitni potrošni materijal:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
5. Dobava i montaža čelićnih cijevi za prolaz plinovoda kroz zidove i stropove
zajedno sa spojnim i montažnim materijalom,dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO32(5/4“) | m | 1 |  | 0
NO25(1“) | m | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
6. Ispitivanje niskotlačnog dijela plinovoda tlakom od 2,0 bara
s eventualnim popravcima,te preuzimanje instalacije od strane distributera
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
7. Transport alata i materijala na gradilište,te povrat
alata s gradilišta
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
8. Pripremno završni radovi i asanacija gradilišta
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
9. Ličenje plinovoda i ovjesa jednim slojem temeljne boje
i u dva sloja završnim naličjem (žute boje),uz prethodno
čičšenje do metalnog sjaja,ukupne površine:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| m2 | 6 |  | 0
SVEUKUPNO: | 0
2.4.4. PLINSKA TROŠILA-PRIPREMA TOPLE VODE
1. Dobava i montaža plinskog visokoučinskog kondenzacijskog kotla uređaja
zajedno sa potrebnim spojnim i montažnim materijalom
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| komplet | 1 |  | 0
2.Dobava i montaža zrako-dimovoda ∅80/125mm za
plinske uređaje:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
adapter s ispitnim otvorom | kom | 1 |  | 0
Revizijski T-komad 87˚ | kom | 1 |  | 0
Razdjelni element | kom | 1 |  | 0
Produžetak 1,0m | kom | 1 |  | 0
Produžetak 2,0m | kom | 4 |  | 0
Koljeno 87° | kom | 1 |  | 0
Revizijski otvor | kom | 1 |  | 0
Cijevne obujmice∅125mm | kom | 6 |  | 0
Produžetak iznad krova 1,0m | kom | 1 |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
3. Dobava i montaža ekspanzione posude korisnog
volumena 45 L statičkog tlaka 1 bara, max radnog tlaka 3bara
dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| komplet | 1 |  | 0
4. Dobava i montaža regulacija u ovisnosti o vanjskoj temperaturi
za više krugova grijanja, spajanje u kaskadu te za solarne
sustave,mogućnost regulacije dva direktna kruga i jednog kruga s
troputnim mješajućim ventilom, za proširenje sustava moguće je
priključiti do šest modula VR60 sa po dva direktna ili mješajuća kruga,
regulacija sadrži:
solarni regulator auroMATIC 620 kom. 1
vanjski osjetnik kom. 1
standardni osjetnik VR 10 (5 m) kom. 2
kolektorski osjetnik VR 11 (15 m) kom. 1
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| komplet | 1 |  | 0
5. Dobava i montaža modul za spajanje uređaja
s regulacijom
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| komplet | 1 |  | 0
6. Dobava i montaža solarnog paketa
-solarni pločasti kolektori -3 kom
- solarni bivalentni spremnik -1kom
- ekspanzijska posuda 25L-1kom
- solarna prihvatna kompenzacijska posuda 5 L-1kom
- solarna cijevna grupa 6 lit/min-1 kom
- tekučina za punjenje sustava 20L-1kom
- osnovni hodraulički spojni set za VFK kolektore
- produžni hidraulički set za svaki daljnji kolektor
- automatski odzračni sustav ¾” do 10 bara
- solarna fleksibilna cijevi 2 u1 DN 20-30m
- izolacija za cijevi-30m
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| komplet | 1 |  | 0
7. Dobava i montaža pribora za spremnike tople vode
- Sigurnosna grupa za spremnike preko 200l/10 bar
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| komplet | 1 |  | 0
8. Dobava i montaža krovnog nosača za montažu
Kolektora na kosi krov kao Vaillant VFK 125 V
Izrada prema krovu
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| komplet | 1 |  | 0
9. Dobava i montaža razdjelnika za grijanje
a) 3,0 m3/h
b) razmak oslonaca 125mm
sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| komplet | 1 |  | 0
10. Dobava i montaža cijevne grupe s visokoefikasnom
Crpkom I trosmjernim mješajućim ventilom R 1”:
a) visokoefikasna crpka
b) termometar polaznog voda
c) termometar povratnog voda
d) kuglast ventil sa integriranom gravitacijskom kočnicom-crveno
e) kuglični ventil bez integrirane gravitacijske kočnice-plavo
f) izlacijski fazonski komad
g) trosmjerni mješajući ventil s elktro pogonom R1“
h) Kat.broj:0020191814
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| komplet | 1 |  | 0
11. Dobava i montaža pumpe
karakteristika:Q=1,0 m3/h
230V/50Hz
Rp=1”
H=3m
Pmax=10bara
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| komplet | 2 |  | 0
12. Dobava i montaža cirko pumpe pitke vode karakteristika:
a) visina dobave 3m
b) protok 1,5 m3/h
c) 5,8-59W
d) struja 0,46A
e) 230/50Hz
f) priključak NO15
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| komplet | 1 |  | 0
13. Dobava i montaža sigurnosnog ventila
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO15 NP10 (1/2”) | kom | 2 |  | 0
14. Dobava i montaža kuglaste slavine dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO32 NP10 (5/4”) | kom | 8 |  | 0
NO25 NP10 (1”) | kom | 6 |  | 0
NO15 NP10 (1/2”) | kom | 3 |  | 0
15. Dobava i montaža slavine za punjenje/pražnjenje
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO15 NP10 (1/2”) | kom | 4 |  | 0
16. Dobava i montaža Cu cijevi sa izolacijom Armaflex
uključivo držaće cijevi i ostali pribor za montažu
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
22x1,2 | m | 20 |  | 0
Izolacija 9x22 | m | 20 |  | 0
28x1,2 | m | 10 |  | 0
Izolacija 9x28 | m | 10 |  | 0
35x1,5 | m | 20 |  | 0
Izolacija 9x35 | m | 20 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  | 0
17. Dobava i montaža Cu fitinga uključivo ostali pribor za montažu
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
18. Dobava i montaža automatskih odzračnih lončića dimnezija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
3/8” | kom | 2 |  | 0
19. Dobava i montaža cijevi za hladnu i toplu vodu
Sa izolacijom i fazonskim komadima,spojnim i montažnim materijalom dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
20x3,4 | m | 20 |  | 0
20. Dobava i montaža PVC cijevi za odvod kondenzata
sa fazonskim komadima i spojnim i montažnim materijalom dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO22 | m | 20 |  | 0
21. Dobava i montaža ekspanzione posude korisnog
volumena statičkog tlaka 1 bara,max radnog tlaka 6bara
dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
13L | komplet | 1 |  | 0
22. Dobava i montaža ventila za regulciju tlaka vode
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO15 NP10(1/2”) | kom | 1 |  | 0
23. Dobava i montaža bakrenih- fitinga sa spojnim i montažnim materijalom:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
24. Sitni potrošni materijal(za varenje,rozete za cijevi,
zaštitne cijev,gips i sl)
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
SVEUKUPNO: | 0
2.4.5 RADIJATORSKO GRIJANJE
1. Dobava i montaža radijatora
OZNAKA PROSTORIJE-ETAŽA | Snaga (Qu)W | Radijatori HRN EN 442-2(75/650C) | Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
PRIZEMLJE
1 | 3282 | VK-22(600x1800) | kom | 7 |  | 0
2 | 730 | VK-22(600x500) | kom | 2 |  | 0
3 | 1797 | VK-22(600x1000) | kom | 1 |  | 0
4 | 1496 | VK-22(600x800) | kom | 1 |  | 0
5 | 882 | VK-22(600x500) | kom | 1 |  | 0
6 | 1336 | VK-22(600x800) | kom | 1 |  | 0
7 | 2196 | VK-22(600x1200) | kom | 1 |  | 0
8 | 1824 | VK-22(600x1100) | kom | 1 |  | 0
KAT
1 | 1828 | VK-22(600x1100) | kom | 3 |  | 0
2 | 664 | VK-22(600x400) | kom | 1 |  | 0
3 | 1293 | VK-22(600x800) | kom | 1 |  | 0
4 | 1157 | VK-22(600x700) | kom | 1 |  | 0
|  | UKUPNO |  | 21 | UKUPNO: | 0
2. Dobava i montaža radijatorskog termostatskog ventila kutni
dimenzija:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO15 (1/2”) | kom | 21 |  | 0
3. Dobava i montaža termostatske glave :
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO15 (1/2”) | kom | 21 |  | 0
4. Dobava i montaža radijatorskog odzračnog pipca s ispustom
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO15 (1/2”) | kom | 21 |  | 0
5. Dobava i montaža ovjesnog i konzolnog materijala
ukupno
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| kompleta | 21 |  | 0
6. Dobava i montaža prigušnice kutne
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
NO15(1/2“) | kompleta | 21 |  | 0
7. Sitni potrošni materijal(za varenje,rozete za cijevi,
zaštitne cijev,gips i sl)
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
8.Dobava i montaža cijevi iz bakra za grijanje, zajedno sa fitinzima
Uključivo držaće cijevi i ostali pribor za montažu
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
15x1,0 | m | 140 |  | 0
18x1,0 | m | 80 |  | 0
22x1,2 | m | 80 |  | 0
28x1,2 | m | 40 |  | 0
UKUPNO |  |  |  | 0
9. Dobava i montaža Cu fitinga uključivo ostali pribor za montažu
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
SVEUKUPNO | 0
2.4.6. OSTALI RADOVI
1. Ispitivanje instalacije grijanja tlakom od 4 bara
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
2. Hladna topla tlačna proba, podešavanje sistema
grijanja i puštanje u probni rad
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
3.Puštanje u pogon kondenzacijskog kotla za grijanje
od ovlaštenog servisera i izrada uputstava za rad sa uređajem
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| kom | 1 |  | 0
4.Puštanje u pogon solarnog sustava za pripremu tople vode
uputstva za rukovanje i održavanje postrojenja:
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| kom | 1 |  | 0
5. Transport alata i materijala na gradilište,te povrat
alata s gradilišta
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
6. Pripremno završni radovi i sanacija gradilišta
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| paušalno | 1 |  | 0
7. Nepredviđeni radovi koji nisu obuhvaćeni ovim
troškovnikom već se izvode na zahtjev investitora
ili po uvidu na licu mjesta.
| Jed.mjere | količina | cijena | ukupno
| Kn/h | 1 |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Napomena: Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni potrebni elektro radovi
REKAPITULACIJA
2.4.1. | PRIKLJUČNI PLINOVOD-(NEMJERENI DIO) |  |  | 0
2.4.2. | REDUKCIJA TLAKA-MJERENJE POTROŠNJE |  |  | 0
2.4.3. | PLINSKA INSTALACIJA-MJERENI DIO |  |  | 0
2.4.4. | PLINSKA TROŠILA-PRIPREMA TOPLE VODE |  |  | 0
2.4.5. | RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  | 0
2.4.6. | OSTALI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0
Ivanec, prosinac 2017. godine
Projektant:
ovlašteni inženjer Habek Vlado d.i.s.

## TROŠKOVNIK ELEKTRO MJERA
TROŠKOVNIK
Energetska obnova zgrade DVD-a Bednja - elektroinstalacije
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Iznos (kn)
1 | Elektroenergetske instalacije
1 | Odspajanje i demontaža postojećih nadgradnih (zidnih i stropnih) svjetiljki. | kom | 56 |  | 0
2 | Montaža i spajanje demontiranog LED reflektora na fasadi objekta nakon izrade nove toplinske fasade | kom | 3 |  | 0
3 | Zbrinjavanje demontiranih rasvjetnih armatura, odnosno izvora svjetlosti (fluo cijevi, žarulje…) uvažavajući važeće propise, naročito "Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom". | kpl | 1 |  | 0
| Dobava i montaža plastičnih kabel kanalica raznih širina; boja bijela; zajedno s potrebnim priborom za montažu na zid ili strop. |  |  |  | 0
0
4 | Kabel kanalica 20x20 mm | m | 100 |  | 0
0
5 | Kabel kanalica 30x30 mm | m | 20 |  | 0
0
| Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. |  |  |  | 0
0
6 | PP-Y 3×1,5 mm2 | m | 140 |  | 0
7 | PP-Y 3×2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
8 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja, sva potrebna ispitivanja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta. | kpl | 1 |  | 0
ukupno: |  |  |  |  | 0
ukupno opravdani troškovi: |  |  |  |  | 0
ukupno neopravdani troškovi:
2 | Rasvjetna tijela
Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom; u stavci za spajanje treba uključiti i sav potreban montažni i spojni pribor.
1 | (S1) Nadgradna svjetiljka, dimenzija min. 3450x97x52mm, LED izvor svjetlosti, kućište od čeličnog profila plastificiranog u bijelu boju, PMMA sustav optičkih leća, širokosnopna optika, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 9000 lm, snaga sustava max. 64W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost izvora svjetlosti min. 140,6 lm/W, faktora uzvrata boje Ra min. 80, životni vijek L70B50 min. 70.000h, temperatura boje svjetlosti max. 4000K, IP20 Ponuđeni tip: (navesti proizvođača, model i broj stranice tehničkog lista) __________________________________________ __________________________________________ |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 12 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 12 |  | 0
2 | Početni napojni element, komplet sa dvije završne kape, omogućava spjanje linije na napojni kabel Ponuđeni tip: (navesti proizvođača, model i broj stranice tehničkog lista) __________________________________________ __________________________________________ |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 2 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 2 |  | 0
3 | Nosač za strop, omogućava clip in montažu svjetiljke na strop, komplet od 4 kopče Ponuđeni tip: (navesti proizvođača, model i broj stranice tehničkog lista) __________________________________________ __________________________________________ |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 10 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 10 |  | 0
4 | (S2) Nagradna svjetiljka bijele boje, dimenzija cca. 120x20cm, LED izvor svjetlosti, metalno kućište plastificirano u bijelu boju, optički pokrov od prizmatičnog polikarbonata, UGR<19, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 3693 lm, snaga sustava svjetiljke max. 30,5W (LED izvor+driver), svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min. 121 lm/W, temperatura boje svjetlosti max. 4000K, faktor uzvrata boje Ra min. 80, min. IP20, min. IK02, rad na ambijentalnoj temperaturi do +40C, životni vijek L70B50 min. 50.000h, Ponuđeni tip: (navesti proizvođača, model i broj stranice tehničkog lista) __________________________________________ __________________________________________ |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 10 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 10 |  | 0
5 | (S3) Nadgradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 1200 lm, snaga svjetiljke max. 18,0 W (LED izvor+driver), inicijalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 67 lm/W, boja svjetlosti max. 4000K, min. IP65, min. IK10, rad na temperaturi okoline do +35C, životni vijek L70B50 min. 50.000 sat Ponuđeni tip: (navesti proizvođača, model i broj stranice tehničkog lista) __________________________________________ __________________________________________ |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 2 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 2 |  | 0
6 | (S4) Nadgradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 1600 lm, snaga svjetiljke max. 24,0 W (LED izvor+driver), inicijalna svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 67 lm/W, boja svjetlosti max. 4000K, min. IP65, min. IK10, rad na temperaturi okoline do +35C, životni vijek L70B50 min. 50.000 sati Ponuđeni tip: (navesti proizvođača, model i broj stranice tehničkog lista) __________________________________________ __________________________________________ |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 10 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 10 |  | 0
0
7 | (S5) Vodotijesna nadgradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, kučište od polikarbonata, PMMA sustav optičkih leća, inox kopče, širokosnopna optika, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 4200 lm, snaga sustava max. 30,5 W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost izvora svjetlosti min. 137 lm/W, faktora uzvrata boje Ra min. 80, životni vijek L80B50 min. 50.000h, temperatura boje svjetlosti max. 4000K, duljina svjetiljke min. 1300mm, temperaturno radno područje -30 °C do +45 °C, zaštita od zaprljanja max. IP66, max. IK08, CE, ENEC Ponuđeni tip: (navesti proizvođača, model i broj stranice tehničkog lista) __________________________________________ __________________________________________ |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 16 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 16 |  | 0
8 | (S6) Asimetrični reflektor, LED izvor svjetlosti, pokrov od kaljenog stakla, kućište od tlačno lijevanog aluminija, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 12000lm, snaga sustava svjetiljke max. 93W (LED izvor+driver), svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min. 129 lm/W, temperatura boje svjetlosti max. 4000K, faktor uzvrata boje Ra min. 70, min. IP66, min. IK08, životni vijek L80B10 min. 70.000h Ponuđeni tip: (navesti proizvođača, model i broj stranice tehničkog lista) __________________________________________ __________________________________________ |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 2 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 2 |  | 0
9 | (S7) Ugradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, kućište od tlačno lijevanog aluminija, optički sustav od polikarbonata sa aluminijskim odsijačem, široki snop zračenja svjetlosti (min. 120°), efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 1188 lm, snaga sustava svjetiljke max. 10,6W (LED izvor+driver), svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min. 112,0 lm/W, temperatura boje svjetlosti max. 4000K, faktor uzvrata boje Ra min. 80, min. IP44, životni vijek L80B50 min. 50.000h, ENEC certifikat Ponuđeni tip: (navesti proizvođača, model i broj stranice tehničkog lista) __________________________________________ __________________________________________ |  |  |  | 0
| DOBAVA | kom | 6 |  | 0
| MONTAŽA I SPAJANJE | kom | 6 |  | 0
ukupno: |  |  |  |  | 0
ukupno opravdani troškovi: |  |  |  |  | 0
ukupno neopravdani troškovi:
3 | Elektroenergetske instalacije uz strojarstvo -novu opremu kotlovnice
1 | Odspajanje i demontaža postojećih automatskih osigurača (7 kom) za napajanje električnih grijalica dvorane i WC-a. Preslagivanje postojećih automatskih osigurača (16 kom) i FID sklopke (1 kom) radi ugradnje novih elemenata u razvodni ormar. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža i odspajanje postojećih nadžbuknih 1f priključnica sa pripadajućim priključnim kabelom (cca 20 m dužine) do postojećeg razvoda. Instalacija priključka je izvedena nadžbukno u spuštenom stropu. Demontirani materijal se predaje Investitoru | kpl | 8 |  | 0
3 | Demontaža i odspajanje postojećih nadgradnih zidnih infra grijalica (2000 W). Demontirani materijal se predaje Investitoru | kpl | 8 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje novih elemenata u postojeći razvodni ormar (R1)
| zaštitni uređaj diferencijalne struje greške (ZUDS), 25A, 30 mA, 4-p | kom | 1 |  | 0
| automatski instalacijski osigurač 10 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 2
| automatski instalacijski osigurač 16 A/kar. C, 1-p, prekidne moći 10kA | kom | 5 |  | 0
| postavljanje oznaka elemenata razdjelnice sukladno oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, vrsti primjenjene zaštite od previsokog napona dodira i naziva razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstva za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, provjera ispravnosti ugradnje i ispitivanje funkcionalnosti. | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
| Dobava, montaža na zid i spajanje nadžbukne instalacijske sklopke 16 A, 230 V, IP55 prema važećim standardima. |  |  |  | 0
0
5 | Obična sklopka | kom | 1 |  | 0
0
6 | Dobava, zajedno s ugradnom kutijom, montaža u zid i spajanje priključnice s poklopcem za vlažne prostore 16 A, 230 V, 2P+PE | kom | 4 |  | 0
0
7 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada el. izvoda i spajanje bojlera. | kom | 1 |  | 0
Dobava cijevi, dubljenje u zidu ili betonu, opeke i drugih materijala i polaganje u zid, zajedno s razvodnim kutijama. U cijeni uključiti grubi popravak zidova nakon polaganja cijevi
8 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 25 mm | m | 10 |  | 0
9 | Instalacijska savitljiva cijev za beton d 10 mm | m | 50 |  | 0
| Dobava i montaža plastičnih kabel kanalica raznih širina; boja bijela; zajedno s potrebnim priborom za montažu na zid ili strop. |  |  |  | 0
0
10 | Kabel kanalica 20x20 mm | m | 30 |  | 0
0
11 | Kabel kanalica 30x30 mm | m | 20 |  | 0
0
| Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje. |  |  |  | 0
0
12 | PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 200 |  | 0
0
13 | PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
0
14 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja, sva potrebna ispitivanja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta. | kpl | 1 |  | 0
0
ukupno: |  |  |  |  | 0
ukupno opravdani troškovi: |  |  |  |  | 0
ukupno neopravdani troškovi:
4 | Instalacija za zaštitu od djelovanja munje
1 | Ručno iskop i produbljivanje kabelskog kanala uz vanjski zid objekta za polaganje uzemljivača gromobranske instalacije širine 30 cm. Produbljivanje kanala dubine 20 cm izvedenog za fasadu objekta na novu dubinu 60 cm. U stavci je uključeno i zatravanje kabelskog kanala nakon polaganja uzemljivača, pocinčane trake | m | 110 |  | 0
2 | Demontaža postojećeg jarbola montiranog bočno na zid vatrogasnog doma | kom | 1 |  | 0
3 | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm za izradu uzemljivača u zemlji. Traku položi okomito pomoću držača na dno prethodno iskopanog rova. | m | 120 |  | 0
4 | Dobava pocinčane čelične trake 30x4 mm duljine 3 m i izrada izvoda s uzemljivača za spoj sa zaštitnom sabirnicom kabelskog priključno ormarića KPO. Spoj izvesti pocinčanim vijkom M 8x30 mm. | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava pocinčane čelične trake 20x3 mm za izradu spoja temeljnog uzemljivača sa gromobranom krova (dužine 3 m) | kom | 10 |  | 0
6 | Dobava pocinčane čelične trake 20x3 mm za izradu spoja temeljnog uzemljivača sa metalnom masom (dužine 2 m) | kom | 8 |  | 0
7 | Dobava i spajanje križnog komada za međusobni spoj traka kod grananja. Spoj prema važećim standardima. | kom | 25 |  | 0
8 | Dobava žice od aluminija promjera d=8 mm i izrada odvoda položenog u zaštitnu cijev po fasadi u instalacijskoj cijevi. | m | 50 |  | 0
9 | Dobava instalacijske savitljive cijevi ticino d 20 mm, dubljenje opeke i drugih materijala i polaganje cijevi za zaštitu vertikalnih odvoda po fasadi | m | 50 |  | 0
10 | Izrada spoja oluka s odvodom. Spoj izraditi stezaljkom za oluk prema važećim standardima. | kom | 10 |  | 0
11 | Dobava i spajanje križnog komada za međusobni spoj traka kod grananja. Spoj prema važećim standardima. | kom | 30 |  | 0
12 | Dobava žice od aluminijske legure promjera 8 mm i izrada hvataljki po krovu. Hvataljke pričvrstiti odgovarajućim nosačima na svakih 1 m duljine. U stavci uključiti dobavu nosača za limeni pokrov i crijep ili PE kocki za ravni krov | m | 240 |  | 0
13 | Dobava kutije za nadzemni mjerni spoj prema važećim standardima i ugradnja u zid ili betonski stup te izrada spoja izvoda s uzemljivača i odvoda. Spoj izradi na preklop s dva pocinčana vijka M 8x15 i zaštiti ga dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje | kom | 10 |  | 0
14 | Ostali potreban spojni materijal i pribor | kpl | 1 |  | 0
15 | Mjerenje otpora uzemljenja, provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera galvanske povezanosti svih metalnih površina i masa međusobno, provjera otpora uzemljenja svakog rastavljivog spoja, izrada revizione knjige gromobranske instalacije, pribavljanje potrebne atestne dokumentacije, dokumentacije o kvaliteti radova i ugrađenog materijala, te primopredaja. | kpl | 1 |  | 0
ukupno: |  |  |  |  | 0
ukupno opravdani troškovi: |  |  |  |  | 0
ukupno neopravdani troškovi:
REKAPITULACIJA
0
1 | Elektroenergetske instalacije | kom | 1 | 0 | 0
2 | Rasvjetna tijela | kom | 1 | 0 | 0
3 | Elektroenergetske instalacije uz strojarstvo -novu opremu kotlovnice | kom | 1 | 0 | 0
4 | Instalacija za zaštitu od djelovanja munje | kom | 1 | 0 | 0
0
ukupno: |  |  |  |  | 0
PDV (25%): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (S PDV-om) |  |  |  |  | 0
Projektant:
Nenad Novak, dipl.ing.el.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA TROŠKOVA ENERGETSKE OBNOVE
VATROGASNOG DOMA DVD-A BEDNJA
1. | ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKE MJERE | 0 | KN
2. | STROJARSKE MJERE | 0 | KN
3. | ELEKTROTEHNIČKE MJERE | 0 | KN
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): | 0 | KN
| PDV 25%: | 0 | KN
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): | 0 | KN
glavni projektant:
Boris Županić,dipl.ing.arh.